## Bus_Data
7-Bus EMS Simulator — 모선(Bus) 입력 데이터
Bus ID | Bus 이름 | 버스 타입 | 역할 | baseKV (정격전압) | Vset (전압설정, pu) | SVG X좌표 | SVG Y좌표
1 | Bus 1 | slack | Slack 발전기 모선 (Swing) · 수급균형 기준 | 345 | 1.05 | 150 | 165
2 | Bus 2 | pv | PV 발전기 모선 · 유효출력(P) 고정 운전 | 345 | 1.05 | 150 | 435
6 | Bus 6 | pq | 발전기 집전 모선 (Collector Hub) · 부하=0 | 345 | — | 380 | 300
7 | Bus 7 | pq | 변압기 2차측 배전 모선 · 부하=0 | 154 | — | 640 | 300
3 | Bus 3 | pq | 수용가 부하 모선 3 (Radial Customer) | 154 | — | 885 | 150
4 | Bus 4 | pq | 수용가 부하 모선 4 (Radial Customer) | 154 | — | 885 | 300
5 | Bus 5 | pq | 수용가 부하 모선 5 (Radial Customer) | 154 | — | 885 | 450
※ 타입 설명: slack=전압·위상 기준점(균형자), pv=전압크기·유효전력 고정, pq=유효·무효전력 소비(일반 부하모선)
※ 기준용량(Base MVA) = 100 MVA ¦ 모든 임피던스는 per-unit(pu) 정규화 값

## Branch_Data
7-Bus EMS Simulator — 선로·변압기(Branch) 입력 데이터
Branch ID | 선로 이름 | From 모선 | To 모선 | 저항 r (pu) | 리액턴스 x (pu) | 어드미턴스 y (=1/z, pu) | 용량한계 limitMW | 변압기 여부
1 | 선로 1 | 1 | 6 | 0.0015 | 0.015 | 6.60-j66.01 | 500 | No
2 | 선로 2 | 2 | 6 | 0.0015 | 0.015 | 6.60-j66.01 | 500 | No
3 | 변압기 TR | 6 | 7 | 0.001 | 0.04 | 0.62-j24.98 | 200 | Yes
4 | 선로 4 | 7 | 3 | 0.02 | 0.1 | 1.92-j9.62 | 160 | No
5 | 선로 5 | 7 | 4 | 0.02 | 0.1 | 1.92-j9.62 | 160 | No
6 | 선로 6 | 7 | 5 | 0.02 | 0.1 | 1.92-j9.62 | 160 | No
※ y = 1/z = r/(r²+x²) − j·x/(r²+x²) ¦ B(서셉턴스) = x/(r²+x²) 예: 선로1·2: B=0.03/0.001=30

## Operating_State
7-Bus EMS Simulator — 운전 상태(OperatingState) 입력 데이터
① 부하 설정 (loads)
Bus ID | Bus 이름 | 부하 유효전력 P (MW) | 부하 무효전력 Q (Mvar) | 역률 (LOAD_PF)
3 | Bus 3 | 30 | 30×tan(cos⁻¹0.95)≈9.86 | 0.95
4 | Bus 4 | 25 | 25×tan(cos⁻¹0.95)≈8.22 | 0.95
5 | Bus 5 | 35 | 35×tan(cos⁻¹0.95)≈11.50 | 0.95
합계 | — | 90 | ≈29.58 | —
② 발전기 설정
항목 | 설명 | 기본값 | 최솟값 | 최댓값
pvGenMW | Bus2 PV 발전기 유효출력 (MW) | 50 | 0 | 160
pvVSet | Bus2 PV 전압 설정 (pu) | 1.05 | — | —
slackVSet | Bus1 Slack 전압 설정 (pu) | 1.05 | — | —
③ 차단기 상태 (breakers)
Branch ID | 선로 이름 | 기본값 (true=투입) | 개방 시 영향 | 비고
1 | 선로 1 (Bus1↔6) | true | Bus1 발전기 분리 | —
2 | 선로 2 (Bus2↔6) | true | PV 발전기 분리 | —
3 | 변압기 TR (Bus6↔7) | true | 배전 전체 정전 | 주요 차단기
4 | 선로 4 (Bus7↔3) | true | Bus3 고립(정전) | N-1 시나리오
5 | 선로 5 (Bus7↔4) | true | Bus4 고립(정전) | N-1 시나리오
6 | 선로 6 (Bus7↔5) | true | Bus5 고립(정전) | N-1 시나리오

## PF_Result
7-Bus EMS Simulator — 조류계산 수행 결과 (기본 운전점)
① 모선 해석 결과
Bus ID | 버스 타입 | 전압 ¦V¦ (pu) | 위상각 θ (°) | 발전 P (MW) | 소비 P (MW) | 상태
1 | slack | 1.0500 | 0.000 | 40.74 | 0 | 정상
2 | pv | 1.0500 | +0.073 | 50.00 | 0 | 정상
6 | pq | 1.0468 | −0.304 | 0 | 0 | 정상 (집전)
7 | pq | 1.0327 | −2.208 | 0 | 0 | 정상 (변전)
3 | pq | 1.0167 | −3.737 | 0 | 30 | 정상
4 | pq | 1.0195 | −3.479 | 0 | 25 | 정상
5 | pq | 1.0139 | −3.997 | 0 | 35 | 정상
② NR 수렴 추이
반복(iter) | 최대 mismatch (pu) | MW 환산 | 최대 발생 위치 | 수렴 여부 | — | —
iter 0 | 6.601e+0 | 660 MW | ΔQ @ Bus6 | 계속
iter 1 | 3.629e−1 | 36.3 MW | ΔQ @ Bus6 | 계속
iter 2 | 1.071e−3 | 0.11 MW | ΔQ @ Bus6 | 계속
iter 3 | 1.351e−8 | ~0 | ΔQ @ Bus6 | 계속
iter 4 | 4.834e−14 | ≈ 0 | ΔQ @ Bus6 | ✅ 수렴
③ 전체 집계
총 발전량 | 90.74 MW |  | 총 부하량 | 90.00 MW
송전 손실 | 0.74 MW (0.82%) |  | 수렴 반복수 | 5회
최저 전압 | Bus5 = 1.014 pu |  | 최고 전압 | Bus1·2 = 1.050 pu